第三章：産品單機配線圖及設定說明

3-1-12  THF - 102S免持壁掛式影像對講防盜室內機 ( 10.2吋彩色 )

紅

綠

棕

綠

橙

黃

黃

綠

紅

紫

藍

綠

黑

白

白

棕

灰

紫

綠

黃

綠

橙

綠

黃

橙

黃

藍

紫

綠

黑

棕

紅

1﹑CN2【5pin莫氏座2.5m/m】：各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)綠線：DC12V電源負極 ( － )

(3)棕線：（ V1 ） 第一組影像輸入

(4)綠線：（ GND ）影像同軸電纜銅網

(5)橙線：（ V2 ） 第二組影像輸入

2﹑CN3【10pin莫氏座2.5m/m】：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紫線：（ LINE1N ） 交換機內線 (  L1  )

(2)藍線：（ LINE1R ） 交換機內線 (  L2  )

(3)紅線：（ L＋ ）DC12V開鎖指示燈正極輸入 ( ＋ )

(4)綠線：（ L－ ）DC12V開鎖指示燈負極輸入 ( － )

(5)黃線：（ KS2 ） 控制接點輸出

(6)黃線：（ KS2 ） 控制接點輸出

(7)黑線：（ L2＋ ）DC12V開鎖指示燈正極輸入 ( ＋ ) 【第二道門】

(8)綠線：（ L2－ ）DC12V開鎖指示燈負極輸入 ( － ) 【第二道門】

(9)白線：（ ML ）門鈴開關暫態接點輸入

(10)白線：（ ML ）門鈴開關暫態接點輸入

3﹑CN14【6pin莫氏座2.5m/m】：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)棕線：（ CBF - IN ）防盜外控 KEY 暫態接點輸入

(2)灰線：（ AF-LED ）防盜設定LED輸出 （ 須串 1K 限流電阻 ）

(3)紫線：（         ）

(4)綠線：（ GND    ）地線

(5)黃線：（ DATA   ）內網警報信號輸出（ 連接 IV-2001系統內網黃色 C 線 ）

(6)綠線：（ GND    ）地線（ 連接 IV-2001系統內網綠色地線 ）

4﹑CN15【3pin莫氏座2.5m/m】：總警報繼電器輸出接頭，各個排線定義如下：

(1)橙線：（ NO ） 總警報繼電器 （ 常開 ） 乾接點輸出

(2)黃線：（ NC ） 總警報繼電器 （ 常閉 ）乾接點輸出

(3)綠線：（ COM ） 總警報繼電器 （ 共點 ） 乾接點輸出

5﹑CN13【8pin莫氏座2.5m/m】：偵測器輸入匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)綠線：（ GND） 共線

(2)黑線：（ JAN ） 緊急

(3)紫線：（ HZ  ） 火警迴路 （ NO ） 輸入

(4)藍線：（ WS  ） 瓦斯迴路 （ NO ）輸入

(5)黃線：（ RQ 4 ） 四區迴路 （ NC ）輸入

(6)橙線：（ RQ 3 ） 三區迴路 （ NC ）輸入

(7)紅線：（ RQ 2 ） 二區迴路 （ NC ）輸入

(8)棕線：（ RQ 1 ） 一區迴路 （ NC ）輸入

短路端子使用說明：

(1) 【JP1】：一區 立即 ／ 延遲 時間 「 ３０秒 」，GND 和 COM 短路時，有延遲功能。

(2) 【JP2】：一區 來客報知功能，GND 和 COM 短路時，有來客報知功能。

(3) 【JP3】：門號定址（安防） 短路端子，GND 和 COM 短路時，室內機門號可由門口機( SY – 2199 ) 自由設定；門口機輸入欲指定之門號後，按 〝 ＃ 〞鍵，再按一次〝 ＃ 〞鍵，代表門號設定成功，門號設定完成後，GND 和 COM 務必保持開路。