第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-1  室內機

3-1-9  SY-03S 數位簡碼式防災主機

藍

綠

黃

橙

紅

棕

黑

紫

1

2

SY-03S背面接線

★8pin莫氏座

門號定址短路端子

紅

黑

黃

橙

綠

★5pin莫氏座

★4pin莫氏座

黃

橙

綠

- 3pin莫氏座

一、門號定址短路端子使用說明：

１﹑ 1和2短路時，室內機門號可由門口機自由設定；門口機輸入欲指定之門號後，按〝＃〞鍵，再按一次〝＃〞鍵，代表門號設定成功。

２﹑可以和SY-212系列同步進行設定。

二、莫氏座

１﹑8pin莫氏座：偵測器輸入PORT，各個排線定義如下：

(1)黑線：共線

(2)棕線：求救 ( NO接點 )

(3)紅線：火警 ( NO接點 )

(4)橙線：瓦斯 ( NO接點 )

(5)黃線：四區 ( NC接點 )

(6)綠線：三區 ( NC接點 )

(7)藍線：二區 ( NC接點 )

(8)紫線：一區 ( NC接點 )

２﹑5pin莫氏座：外接操作盤PORT，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)黑線：設定指示LED

(3)黃線：設定接點

(4)橙線：警報聲音輸出

(5)綠線：共線

３﹑4pin莫氏座：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

﹜

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)黃線：資料通訊線 ( C )

TO：SY-212

(3)藍線：

(4)綠線：電源負極 ( － )

4﹑3pin莫氏座：總警報乾接點輸出，各個排線定義如下：

(1)綠線：總警報繼電器 NC 接點

(2)橙線：總警報繼電器 NO 接點

(3)黃線：總警報繼電器 COM 接點